前    言

尊敬的用户：

感谢您选择我公司研制的直流高压发生器！为方便您尽早尽快地熟练操作本仪器，我们特随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的信息。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使用寿命。使用仪器前必须可靠接地，不得接于自来水管和其他不良接地，否则机器升压会烧坏内部元器件，造成不必要的损失！做电缆耐压试验结束后放电棒地线必须单独接地放电。不可和控制箱共用地线，否则会烧坏机器

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵意见和建议时，请您一定要与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答复。再次感谢您对我公司的支持！

一、产品简介

直流高压发生器是我公司的高可靠度、高品位、真正便携的试验设备，是电力部门、厂矿企业动力部门及发电厂对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验理想的检测仪器。

1、产品特点

① 体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全，是电力系统21世纪理想的换代产品。

② 采用先进工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，相位模糊控制，从而使输出稳定度更高，纹波更小，频率高达100kHz。

③ 按免维修设计，主要部件均采用德、美、日进口器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。

④ 精度高、测量准确，输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，仪器具有高低压端测量泄漏电流，高压端采用无线球形屏蔽数字表显示.远程读取电流数据.下载手机APP即可(需另购）.不怕放电冲击。抗干扰性能好，适合现场使用。

⑤ 控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单，操作方便。

⑥ 负极性输出、零启动、连续可调、有过压、过流、回零、断线保护等各种保护功能，自动保护功能强，操作安全，各种技术指标均优于行业标准及同类产品。

⑦ 具有75%的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。本仪器控制箱上有75%的电压开关功能，当电流升到1000uA时按下75%的按钮、这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压旋钮回到零位上，并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将75%的铵钮开关打到正常的位置上，再做其它试验。

2、产品型号及含义

ZGF    KV     mA

输出电流，mA；

输出电压，kV；

直流高压发生器

- 电气原理框图

- 面板展示

- 产品规格及技术指标

| 规格 项目 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/10 | 200/3 | 200/5 | 300/2-10 | 其 它 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出额定电压电流 | 60kV/2mA/10mA | 60kV/5mA | 120kV/2mA | 120kV/10mA | 200kV/3mA | 200kV/5mA | 300kV/10mA | 600～800kV电压等级的直流发生器定做 |
| 控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |  |
| 倍 压 体 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 8.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |  |
| 工作电源 | 50Hz；220V±10% |
| 测量误差 | 数字电压表：1% 数字电流表：1% |
| 稳 定 度 | 随机波动，电源变化±10%时，≤0.5% |
| 纹波系数 | ≤0.5%（满度） |
| 工作方式 | 间断使用，额定负载60min |
| 工作环境 | 环境温度：-15℃～50℃；温度25℃时，相对湿度：＜90%（无凝露）；海拔高度：＜2500m |

二、操作说明

● 控制箱上的显示灯、开关、旋钮等都已标注清晰，看此操作说明时，请参照控制箱的面板上元器件名称使用。

● 高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座，底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。

● 随附有高压屏蔽电流表为数显微安表，表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔，同时也作为电源开关，不用时请拔掉插头，就会自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开，换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。

1、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱，用接地线连接在一起，并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全，请试验前测量地线电阻值，以防地线不通烧坏仪器，务必反复检查接地线，以确保各部位接地良好。

用提供的五芯电缆连接控制箱与高压塔，电缆两端为同样的快速航空插头，注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。（可用电缆任一端连接控制箱或高压塔）

接好电源线，电源为单相交流220V，工频50Hz。

2、打开电源开关，此时电源开关灯（红灯）和电源通（绿灯）亮。此时将升压电位器旋钮逆时针旋转至零位，再打开高压通(红)亮，此时，顺时针旋转高压输出调节钮，则升高压，电压表显示为负载试品上的电压kV值，电流表则显示试品上流过的电流和所有泄漏电流的之和，但不包括内置高压分压器的电流。控制箱电流略大于高压微安表显示电流，因控制箱的电流包括了内部分压器和空气电晕的所有泄露电流。电流以微安单位（uA）值。（无线微安表直接用手机APP即可直接读数，直观明朗，需另购）。

如果打开电源开关，按下高压通显示灯（红灯）不亮，则表示高压输出调节钮未在零位上，请逆时针旋转此钮至“零位”上，并将微调电压旋钮回到零位上，此时再顺时针调节，即可升压。

- 若不需要额定输出电压范围内的调压保护时，要把过压保护整定钮顺时针旋至最大值。否则，当输出电压超过额定输出电压时，即自动保护，切断高压。

- 当发生过压、过流等故障时，高压自动切断，高压显示灯（红灯）熄灭，绿色显示灯亮，若要重新启动时，应将高压输出调整钮回到零位上，微调旋钮同样回到零位上，再关掉电源开关，然后，再打开电源开关，才能切除保护重新升压。

● 正常工作关机时，应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上，再将微调电压旋钮回到零位上，最后，关掉电源开关。

● 电源开关兼用作保护重置开关，故当过压过流保护后，应关闭电源开关再打开才能解除保护，重新升压。

5、负载为大容性负载时，为避免充电电流过大而触发过流保护，应适当放慢升压速度。试验完毕后，将输出电压调整钮逆时针旋至零位上，此时电压表仍显示试品上的电压值，请等试品通过高压塔放电至1KV以下时再用接地棒放电，以确保安全。

三、注意事项

1、为确保人身安全，在此反复提醒用户注意：控制箱及高压塔要有良好接地以及停机后的试品及高压塔的放电问题。

2、请不要遮挡控制箱的上下通气孔，并防止异物从孔中掉入，如控制箱有风扇时，应经常检查风扇是否正常运转。

3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净，不可用酒精，汽油等有机类溶剂擦洗，可用洗涤剂清洗绝缘筒表面，待风干后，方可使用；运输或不使用时，请放入铝合金箱内。

4、换保险管时，请按原保险管标定的安培数更换保险管。

5、若高压屏蔽微安表上显示“LOW  BAT”时，请更换9V电池，以避免测量误差，不用时，请拔掉输出线，及时关闭电源。

6、做电缆耐压时注意电缆高压位置和其他待做电缆或地线的距离，距离不够会引发高压放电，瞬间击穿放电，烧坏倍压筒内部元器件。不可抗拒引起机器损坏。

7、未经允许，请勿开启控制箱及高压塔，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责（除在厂方技术人员指导外）。

四、简单“故障”排除

1、电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮。

请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座标注的安培数更换新管。

2、若打开电源开关，数显表亮，按下高压按键（红灯）不亮，升不了高压。

① 如果电源按键（绿灯）亮，请逆时针转动高压输出调整旋钮和微调旋钮至“回零”状态。即可升高压。

② 其他故障现象：1、接地保护；2、断线保护。

a.可能接地线未接好，或地线不能可靠接地。请接好可靠的地线，关闭电源，重新启动。

b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好，接好电缆，请关闭电源，重新启动；或电缆线两端的焊接头脱焊，也会出现此故障,请焊接好电缆两端的焊头，关闭电源，重新启动。

c.可能控制箱内某一线头脱焊断开，请重新焊接好，关闭电源，重新启动。

3、一切正常，但在未升到额定输出电压的过程中,出现保护。

a.试品短路或泄漏电流过大，或过压整定未设定好。

b.大电容负载时，升压过快，关闭电源，重新启动，减慢升压速度。

4、当试品在高压下发生短路时，由于短路电流大，有可能瞬间保护，这属正常，请排除试品故障后，重新启动。

5、试品故障排除后，升不上高压。

电源开关兼为故障保护重置开关，请关闭电源开关，重新启动，即可升压。

6、如发现电压表数字波动很大，请检查连接电缆线的两头插头、5脚电缆线线头是否脱焊断开，如断开请焊接好。

● 若按以上方法还不能排除故障，请与我公司联系。

五、产品成套性

1、高压倍压体主机一只

2、控制箱一台

3、电源线一根

4、高频输出五芯电缆一根

5、输出线一根

6、保险管2只

7、高压数显微安表一块

# Text boxes

输入AC220V                                                            高压直流输出

倍加器

保护电阻

分压器

工频/高频

换能电路

滤波器

辅助电源

反馈及保护电路

脉冲调制、相位模糊控制

测量电路